## 试卷题目
类别 | 职位 | 题目 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 选项G | 选项H | 答案
工程类 | 一级消防师 | <p>某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统，该系统应有( &nbsp; &nbsp;)种启动方式。</p> | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | B
工程类 | 一级消防师 | <p>地下车站站台和站厅公共区应划为一个防火分区，设备与管理用房区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于( &nbsp; &nbsp;) ㎡。</p> | 500 | 1500 | 2500 | 5000 |  |  |  |  | B
工程类 | 一级消防师 | <p>当地下多线换乘车站共用一个站厅公共区时，站厅公共区的建筑面积不应超过( &nbsp; &nbsp;)㎡。</p> | 1500 | 2500 | 5000 | 6000 |  |  |  |  | C
工程类 | 一级消防师 | <p>气瓶总容量为15m<sup>3</sup>的液体石油气供应站瓶库与民用建筑物一类保护物的防火间距不应小于(&nbsp; &nbsp; &nbsp;)m。</p> | 5 | 11 | 20 | 25 |  |  |  |  | B
工程类 | 一级消防师 | <p>某高层办公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统。该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小于( &nbsp; &nbsp;) MPa。</p> | 0.15 | 0.20 | 0.35 | 0.45 |  |  |  |  | C
工程类 | 一级消防师 | <p>在工业与民用建筑内的汽车库内，下列人员安全出口可不设置的有( &nbsp; &nbsp;)。</p> | 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库 | Ⅳ类修车库 | Ⅲ类修车库 | Ⅳ类汽车库 |  |  |  |  | A
工程类 | 一级消防师 | <p>下列关于人员密集场所的建筑平面布置的说法错误的有( &nbsp; &nbsp;)。</p> | 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所设在其他楼层时，一个厅、室的安全出口不应少于3个 | 歌舞娱乐放映游艺场所不应设置在地下二层及二层以下 | 建筑面积大于 50平方米的 厅、室的疏散门不得少于2个 | 电影院、剧场等不宜设置在住宅楼、仓库、古建筑内 |  |  |  |  | A
工程类 | 一级消防师 | <p>自然排烟设施中的排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙，其设置应符合( &nbsp; &nbsp;)的要求。</p> | 当设置在外墙上时，排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/3以上，并应沿火灾烟气的气流方向开启 | 设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于3.00m | 走道设有机械排烟系统的建筑物，当房间面积不大于600㎡时，除排烟窗的设置高度及开启方向可不限外，其余仍按上述要求执行 | 室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m，当室内高度超过6.00m，且具有自然对流条件时，其水平距离不应大于37．5m。 |  |  |  |  | D
工程类 | 一级消防师 | <p>某实验室，室内净高为3.2m，使用面积为100m²。下列试剂单独存放在实验室时，可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的是（ &nbsp; &nbsp;）。<br/>可不按物质危险性特性确定生产火灾危险性类别的最大允许值量</p><p><img src="http://img.wangxiao.cn/bjupload/2020-08-05/661661e4-dfc5-4316-b714-a34450b3f268.png" title="图片1.png"/><br/></p> | 6L正庚烷 | 10L煤油 | 6L 1-硝基丙烷 | 10L异戊醇 |  |  |  |  | C
工程类 | 一级消防师 | <p>下列关于疏散宽度的叙述正确的是( &nbsp; &nbsp;)。</p> | 厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于1. 0m | 疏散走道的净宽度不宜小于1. 2m | 疏散楼梯最小净宽度不宜小于1. 2m | 公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于0. 8m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1. 10m |  |  |  |  | D
工程类 | 一级消防师 | <p>某办公楼地上8层，建筑高度为32m，室内消火栓采用临时高压消防给水系统，并设有稳压泵。该消防给水系统稳压泵的下列设计方案中，正确的有（ &nbsp;）。</p> | 稳压泵不设置备用泵 | 稳压泵的设计流量不小于室内消火栓系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量 | 稳定泵采用单吸多级离心泵 | 稳压泵的设计压力保持系统最不利点处室内消火栓在准工作状态时的静水压力位为(0.10MPa | 稳压泵叶轮材质采用不锈钢 |  |  |  | BCE
工程类 | 一级消防师 | <p>( &nbsp; &nbsp;)系统适用于局部防火分隔处，可封堵防火分区处的孔洞，阻挡火灾和烟气的蔓延。</p> | 湿式 | 雨淋 | 干式 | 水幕 |  |  |  |  | D
工程类 | 一级消防师 | <p>下列关于特殊功能部位与用房装修防火要求说法错误的是( &nbsp; &nbsp;)。</p> | 歌舞厅设置在一、二级耐火等级建筑的四层及四层以上时，室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料 | 除地下建筑外，无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级，除A级外，应在原规定基础上提高一级 | 图书馆、资料室的顶棚、墙面应采用A级装修材料，地面应使用不低于B2级的装修材料 | 设备机房内部所有装修均应采用A级装修材料 |  |  |  |  | C
工程类 | 一级消防师 | <p>某体育馆，耐火等级二级，可容纳8600人，若疏散门净宽为2.2m，则下列设计参数中，适用于该体育馆疏散门设计的有（ &nbsp;）。</p> | 允许疏散时间不大于3.0min | 允许疏散时间不大于3.5min | 疏散门的设置数量为17个 | 每100人所需最小疏散净宽度为0.43m | 通向疏散门的纵向走道的通行人流股数为5股 |  |  |  | ABCD
工程类 | 一级消防师 | <p>单独建造的地下民用建筑的下列场所中，地面不应采用B1级材料装修的是（ &nbsp; &nbsp;）。</p> | 歌舞娱乐厅 | 餐厅 | 教学实验室 | 宾馆客房 |  |  |  |  | B
工程类 | 一级消防师 | <p>点火油罐区宜采用低倍数或中倍数泡沫灭火系统，其中，单罐容量小于( &nbsp; &nbsp;)m<sup>3</sup>的油罐可采用移动式泡沫灭火系统。</p> | 100 | 200 | 300 | 500 |  |  |  |  | B
工程类 | 一级消防师 | <p>某单层非密集柜式档案馆，建筑高度为7m，自动喷水灭火系统采用预作用系统，该预作用系统的喷头应采用（ &nbsp;）。</p> | 下垂型标准响应喷头 | 直立型标准响应喷头 | 下垂型快速响应喷头 | 干式下垂型标准响应喷头 | 直立型快速响应喷头 |  |  |  | BD
工程类 | 一级消防师 | <p>某油品加工厂（闪点92℃）拟设计建造一栋单层厂房，其建筑形式为阶梯式建筑，耐火等级二级，为1个防火分区；该厂因为阶梯式，高度不一致，划分为设置湿式自动喷水灭火系统区域、自动寻址消防水泡区（建筑面积3000m<sup>2</sup>）、气体灭火区（建筑面积200m<sup>2</sup>），全为不燃添加物区未设置自动灭火系统区域（建筑面积1000m<sup>2</sup>）共计四个区域。请问该车间设置湿式自动喷水灭火系统区域的建筑面积不应大于（ &nbsp; &nbsp;）m<sup>2</sup>。<br/></p> | 7600 | 10600 | 10800 | 5300 |  |  |  |  | C
工程类 | 一级消防师 | <p>某工厂有一座建筑高度为21m的乙类生产厂房，耐火等级为二级。现要在旁边新建一座建筑耐火等级为二级、建筑高度为15m、屋顶耐火极限不低于1.00h且屋面无天窗的丁类生产厂房。如该丁类生产厂房与乙类厂房相邻一侧的外墙采用无任何开口的防火墙，则两座厂房之间的防火间距不应小于（ &nbsp; &nbsp;）m。</p> | 10 | 3.5 | 4 | 6 |  |  |  |  | D
工程类 | 一级消防师 | <p>某油浸变压器油箱外形为长方体，长、宽、高分别为5m、3m、4m，散热器的外表面面积为21㎡，油枕及集油坑的投影面积为22㎡。若采用水喷雾灭火系统保护，则该变压器的保护面积至少应为( &nbsp; &nbsp; )。</p> | 58㎡ | 100㎡ | 122㎡ | 137㎡ |  |  |  |  | C
工程类 | 一级消防师 | <p>三级液化石油气站的气罐距市政消火栓不大于80m，且市政消火栓给水压力大于( &nbsp; &nbsp;)时，可不设室外消火栓。</p> | 0.1MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa |  |  |  |  | B
工程类 | 一级消防师 | <p>全淹没式高倍数泡沫灭火系统自接到火灾信号至开始喷放泡沫的延时不宜超过( &nbsp; &nbsp;)。</p> | 1min | 2min | 3min | 5min |  |  |  |  | A
工程类 | 一级消防师 | <p>当设2台消防水泵时，可不设备用泵。当计算消防用水量超过（ &nbsp;）L/s时，消防水泵应设双动力源。</p> | 20 | 25 | 30 | 35 |  |  |  |  | D
工程类 | 一级消防师 | <p>主厂房集中控制室是火力发电厂生产运行管理指挥中心，又是人员比较集中的地方，为保证人员安全疏散，应有( &nbsp; &nbsp;)安全出口。</p> | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 |  |  |  |  | B
工程类 | 一级消防师 | <p>下列建筑或场所中，可不设置室外消火栓的是（ &nbsp; &nbsp;）。</p> | 用于消防救援和消防车停靠的屋面上 | 高层民用建筑 | 3层居住区，居住人数≤500人 | 耐火等级不低于二级，且建筑物体积≤3000m3的戊类厂房 |  |  |  |  | D
工程类 | 一级消防师 | <p>下列关于电力变压器的安全设置的要求，其说法正确的是（&nbsp; ）。</p> | 油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房可设置在一个房间内 | 变、配电所可设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造，但不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内 | 应设置火灾报警装置 | 变压器室应设置在首层地下一层靠内墙部位 |  |  |  |  | C
工程类 | 一级消防师 | <p>某石油化工企业的储罐内，布置有多个液体储罐，采用低倍数泡沫灭火系统时，储罐区的下列储罐中，应采用固定式泡沫灭火系统的有（ &nbsp;）。</p> | 单罐容积为10000m³的汽油内浮顶储罐，浮盘为易熔材料 | 单罐容积为10000m³的润滑油固定顶储罐 | 单罐容积为600m³的乙醇固定顶储罐 | 单罐容积为1000m³的甲苯内浮顶储罐 | 单罐容积为600m³的甲酸固定顶储罐 |  |  |  | ACE
工程类 | 一级消防师 | <p>火灾发展过程与火灾风险评估分析中，( &nbsp; &nbsp;)的评估称之为火灾危险性评估。</p> | 火灾发生初期 | 火灾发展中期 | 火灾发展中后期 | 火灾发展后期 |  |  |  |  | A
工程类 | 一级消防师 | <p>下列场所不宜选择光束感烟火灾探测器的是( &nbsp; &nbsp;)。</p> | 无遮挡的大空间 | 可能产生蒸汽和油雾的场所 | 有特殊要求的房间 | 电缆隧道 |  |  |  |  | B
工程类 | 一级消防师 | <p>下列属于消防队到场时间的决定因素的是( &nbsp; &nbsp;)。</p> | 火灾大小 | 道路交通状况 | 消防车性能 | 消防人员素质 |  |  |  |  | B